# 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院内科楼配电箱改造工程现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院内科楼配电箱改造工程

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为内科楼配电箱改造工程。预算额为34000元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、安全生产许可证、具备输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，并同时具备承装（修、试）五级及以上电力设施许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份；

4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2023年 11月15日----2023年11月20日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2023年11月15日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：内科楼配电箱改造工程 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为内科楼配电箱改造工程，项目预算为34000元。具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：34000元。包工包料包风险，交“钥匙工程” 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。（报价单中需明确工程量、单价。施工说明中有工程量的按照提供工程量，不可计量的施工内容需按项进行报价。只报总价，视为废标） |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2023年11月15日至11月20日17时00分（北京时间、过期不候） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2023年11月20日17：00，如需踏勘现场由济宁市第二人民后勤调度中心工作人员组织现场踏勘。（过期不候，如中标供应商因未勘探现场出现的一切问题，后果自负） |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2023年11月21日09:30前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 2023年11月21日09:30（逾期不予受理，视为废标） |
| 12 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后，施工单位需在7日内向院方递交竣工结算资料。院方签收合格审计结算后，支付至审计结算价款的95%。质保期满2年后，无息支付审计结算价款5%质保金。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后15天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 二 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 开标时所需提供资料 | 营业执照、安全生产许可证、具备输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，并同时具备承装（修、试）五级及以上电力设施许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份； 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

内科楼配电柜改造项目施工说明及报价说明

- 施工说明：

- 在内科楼北侧护士站位置外墙安装不锈钢室外防雨配电箱2面
（空调配电箱1面、照明配电箱1面）。

- 由内科楼北墙西头电源线引出位置，在一楼窗户上方安装桥架至新装配电箱，由配电箱向上安装桥架至三楼窗户上方，一楼、二楼、三楼护士站天花板下方沿墙角安装桥架，北至室外桥架，南至走廊天花板上方，桥架穿墙不得破坏梁体，可折弯经墙体安装。

- 拆除空调T接箱，采用ZB-YJV  4*70mm²电缆与原电缆压接、热缩经桥架引至新装空调配电箱；拆除照明T接线，采用ZB-YJV  4*35mm²电缆与原电缆压接、热缩经桥架引至新装照明配电箱。

- 采用ZB-YJV  5*16mm²电缆由空调配电箱分别敷设至内科楼一楼、二楼、三楼走廊，每楼层分两路，分别与各楼层空调空调电源线T接，接头必须焊锡。

- 采用ZB-YJV  5*16mm²电缆由照明配电箱分别敷设至内科楼一楼、二楼、三楼护士站照明配电箱，压接至各楼层照明配电箱总断路器上口。

- 将原内科楼照明、空调总配电箱内的互感器、电能表对应移至新装照明、空调配电箱。

- 在内科楼各楼层走廊天花板下方卫生间位置，分别安装走廊中央空调配电箱1个，配电箱上口采用ZB-YJV3*6mm²电缆T接在走廊空调主线上，走廊中央空调室内外机电源线压接在新装中央空调配电箱断路器下口。

- 在内科楼后花园内安装接地极一组，地面开挖-70cm，三支接地极间距≥5m，采用50*5mm热镀锌扁铁引至新装的空调、照明配电箱地排，接地电阻＜4Ω，地面恢复。

- 拆除原内科楼照明、空调总配电箱、T接箱，拆除报废的线路，拆除的配电箱、线路交院方，拆除后的墙面刮腻子找平，粉刷乳胶漆2遍。

- 综合楼总配电柜向西敷设安装的桥架向下改动，改至屋檐上方（贴屋檐）。

- 主材清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 品牌：无锡远东/江苏上上/江苏宝胜 ZB-YJV 4*70mm² | 15 | 米 |
| 2 | 电缆 | 品牌：无锡远东/江苏上上/江苏宝胜 ZB-YJV 4*35mm² | 15 | 米 |
| 3 | 电缆 | 品牌：无锡远东/江苏上上/江苏宝胜 ZB-YJV 5*16mm² | 110 | 米 |
| 4 | 电缆 | 品牌：无锡远东/江苏上上/江苏宝胜 ZB-YJV 3*6mm² | 6 | 米 |
| 5 | 接地线 | BVRSS 25mm² 双色 | 5 | 米 |
| 6 | 不锈钢室外防雨配电箱 | 尺寸：600*800*250 材质：304不锈钢 板材厚度≥1.2mm 配置详见系统图 | 2 | 面 |
| 7 | 热镀锌梯形桥架 | 200*100mm 板材厚度≥2mm 含桥架盖板 | 25 | 米 |
| 8 | 热镀锌梯形桥架 | 100*100mm 板材厚度≥2mm 含桥架盖板、支架 | 20 | 米 |
| 9 | 接地极 | 热镀锌 ∠63*6 L=2500 | 3 | 支 |
| 10 | 接地扁铁 | 热镀锌 50*5 | 20 | 米 |
| 11 | 走廊中央空调配电箱 | 信基伟业 PZ-30 4P 2P60A断路器1个 2P32A断路器1个 | 3 | 个 |
| 12 | 电缆热缩中间接头 | 1kV | 2 | 套 |
| 13 | 电缆热缩终端头 | 1kV | 11 | 套 |
| 14 | 辅材 | 铜线鼻、绝缘胶带、螺栓等 | 1 | 批 |

三、配电箱系统图

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日