# 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院微生物实验室改造工程（三次）现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：微生物实验室改造工程（三次）

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为微生物实验室改造工程。预算额为98600.00元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份；法人授权委托书原件及授权代表身份证，

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、资格审查方式：资格后审；

5、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2022年 5月25日----2022年5月30日

2、报名方式： 现场报名

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2022年5月25日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：微生物实验室改造工程（三次），包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为微生物实验室改造工程，项目预算为98600.00元。具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：98600.00元。 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。（（报价单中需明确工程量、单价。施工说明中有工程量的按照提供工程量，不可计量的施工内容需按项进行报价。只报总价，视为废标） |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2022年5月25日至5月30日17时00分（北京时间、过期不候） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2022年05月30日下午16：00，如需踏勘现场由济宁市第二人民后勤调度中心工作人员组织现场踏勘。（过期不候） |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2022年5月31日09:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 2022年5月31日09:00（逾期不予受理，视为废标） |
| 12 | 付款方式 | 工程达到竣工条件经验收通过后付至合同金额的70%；结算后付至结算金额的95%，质保期满后无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后15天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 二 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商； 2、营业执照、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份； 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、资格审查方式：资格后审； 5、本项目不接受联合体； |
| 17 | 开标时所需提供资料 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人； |

# 第三章施工说明及报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用市场价的形式进行报价（报价单中需明确工程量、单价。施工说明中有工程量的按照提供工程量，不可计量的施工内容需按项进行报价。只报总价，视为废标），竣工后，进行工程审计。

二、保修2年，预留5%质保金。

三、施工范围（材料规格、要求）

工程使用主材：施工方需提供样品，院方确认后，方可使用或院方跟随施工方考察、采购。

四、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设单位验收要求的所有施工成活费用。

微生物改造工程施工说明

注：下图“红色区域内”为本次装饰装修、水、强电、弱电施工范围

微生物现状图

微生物改造工程平面图

- 彩钢板隔断拆除施工

1、施工范围内原房间彩钢板隔断、门保护性拆除151.8㎡（上图红色位置）。所有拆除彩钢岩棉板隔墙、门全部二次安装利用。根据微生物实验室改造工程平面图进行安装（包含部分吊顶材料），拆除时要保护好，否则拆除损坏，自行负责赔偿，甲方不再增补新制作费用。

2、彩钢板隔断“U”型槽拆除后，地面瓷砖孔洞采用云石胶修复抹平；有孔洞铝扣板拆除、换新约：90块，600*600mm铝扣板；

3、改造区域内施工过程中需对现有风机盘管进行防护和保护。

4、标本收发窗口处（污染走廊）外墙板拆除，窗改门。钢构件、斜拉撑需整改焊接；

5、施工产生的所有垃圾清运，建筑垃圾不能存留至施工现场，需日产日清。

- 新装修部分说明

- 房间新作彩钢夹芯板隔断位置：隔墙采用原拆除房间隔墙材料（彩钢岩棉夹芯板），隔墙上部和下部新作镀锌2.5mm厚U型铝合金槽固定，共计161.4㎡。并按图纸标注位置留设门洞口。彩钢岩棉板隔断拆除施工损耗，按照30㎡重新加工同尺寸规格彩钢岩棉夹芯板。

2、红色改造区域内门安装改造说明如下：

1）、新改造区域共安装单扇门共11套：其中重新加工3套成品烤漆套装门（双面带门套），其余8套门扇利用原拆除门扇重新利用安装，加工门套包口。以上11套门均安装闭门器，闭门器安装处需加固处理。

2）、走廊及新开设污物通道口，新安装双扇防盗门4套。门扇尺寸见图纸设计。其中污物通道口处（窗改门洞口位置），新增门，需安装可视频通话门禁系统（含配套顺序器、闭门器、包含出入口控制器、出门按钮、门禁读卡器20个、电控锁、门磁开关及所配电源管线等施工，穿管采用金属钢管），视频接收器需连通至办公室、值班室内（2处）；室内走廊安装钢制气密门2套（包含配套顺序器、闭门器、控制开关）。

3）、烤漆门、防盗门所有门洞口上及两侧采用80*80*3焊接成封闭固定框架，用于固定门，钢管框架内置在隔墙内，不能外漏。

注：室内门扇安装，需等医疗设备进场后再行安装。

3、地面改造部分说明

1）、室内原埋地给排水管道修整：不可利用部位给排水管道管口位置周圈瓷砖、地面刻除20*20*20cm，给排水管道管口截断至地坪以下位置，并安装管帽5处。混凝土回填后，恢复铺贴瓷砖地面；

2）、卫生间破损瓷砖拆除，重新修补铺设300*300防滑砖（样式需近似原瓷砖）；

4、污物通道口改造室外坡道说明

1）新开门洞口处，新作混凝土坡道3㎡（2*1.5m）；

2）面材铺贴30MM厚中国红火烧板（含侧立面）；

5、室内墙板乳胶漆复新部分（如下图）

1、房屋建筑外墙内侧墙面腻子起皮，铲除清理基层，涂刷界面剂2遍；

2、刮腻子刷乳胶漆2遍，所有板材拼缝部位粘贴抗裂网，共计：129.3㎡。

三、风机盘管改造及恢复安装

房间冷热源仍利用本风冷冷热机组冬季制热和夏季制冷，原房间风机盘管根据现有平面布局重新调整口位置（包含增加安装软性风管，确保软性风管通风量满足夏季制冷效果和冬季制热效果）。

注：改造区域内风机盘管拆除及恢复工作在此次报价范围内，拆除后须保证其他区域风管正常运行。

四、消防设施改造说明

1、改造走廊部分中间走廊、东侧走廊各增加2套（共4套）应急照明灯（双眼灯，含电源线路安装，线路吊顶以上部位需穿金属线管），距地面安装高度2M。

2、走廊距地面1米以下安装应急疏散指示灯，原未改造西走廊，新改造部分中间走廊和东走廊安装3套疏散指示灯（需带有蓄电池电源，样式参照医院外科大楼）。

五、操作台及给排水安装（安装部位详见图纸）

- 室内新作操作台，共3套21.7米。（微生物操作台尺寸：“一字”型3米，“L”型3+3米；HIV操作台尺寸：“U”型4.2+5.5+3米），操作台采用1.8厚白色颗粒板加工隔板、橱柜、抽屉等，台面采用双层1.5cm厚防火阻燃板加工衬板，面层铺贴1mm厚304不锈钢拉丝板（样式、工位，施工单位负责设计平面图、立面图）。

- 操作台处在指定位置安装400*600mm方形台下盆，方形洗手池给水管分别安装医用洗眼器和上翻感应式水嘴，各4套（位置如上图）。

- 室内新安装柱式洗手池，水嘴采用上翻感应式水嘴，共计4套。

- 根据平面图位置（明装）安装给排水管道，给水主管道采用PP-Rφ40管，支管采用PP-Rφ32管，洗手池排水管采用φ50管道，主排水管道采用φ75管；所有洗手池处安装角阀，与操作台台下盆、洗手池连接；（注：给水管管口在室外西山墙中间部位）。

5、图中标注跨过门洞的排水管，需刻除地面将排水管埋地敷设。埋设排水管后，混凝土回填找平，重新铺贴800*800瓷砖40米。

六、强、弱电线路安装施工

注：非改造区域强、弱电源线路保留；改造区域内强、弱电源线路独立安装桥架布设安装；根据现场新布设线路工程量，安装配套配电箱；

- 清洁间新加工安装配电箱，配电箱主电缆接至东侧生活垃圾站主配电箱（约计20米）。室内新装配电箱配置要求：南、北两侧办公区空调和净化消毒机各1路（共4路）；南、北侧办公区五孔插座各2路（共4路），南、北侧办公区生物安全柜各1路（4路）；南、北侧办公区室内照明各1套（共2路）；备用空开电源6路。

- 新安装5套300*300LED平板灯（更衣室、缓冲间1、缓冲间2、清洁间、半污染间安装300*300LED平板灯各1套）。

- 新安装12套600*600LED平板灯，（600*600LED平板灯位置：办公室2套、HIV实验室4套、微生物室4套、高温灭菌室1套、接种室1套。），房间控制面板开关独立设置，电源线路采用BV2.5mm²单铜线，穿JDJ钢管敷设，需裸露部位采用PVC线槽。（注：走廊和污物走廊照明利用原600*600LED格栅灯，恢复安装）。

4、紫外线灯：离地H=2.2米安装紫外线灯，17套。

- 、紫外线灯设置独立定时开关4套（定时开关控制区域划分：北侧办公区1套；中部走廊1套；南侧办公区域1套；污染通道1套），电源线路采用bv2.5mm²单铜线，穿铁管布设，需裸露部位采用PVC线槽。

2）、紫外线灯安装位置：更衣室1套、缓冲间①1套、缓冲间②1套、清洁间1套、半污染间1套，HIV实验室4套、微生物室4套、高温灭菌室1套、接种室1套、污物走廊2套，

（注：紫外线灯管由院方提供，灯架及其它辅料由施工方负责采购安装）。

5.电源插座（位置如上图）：安装10A五孔插座27套，插座电源采用bv4mm²单铜线，需裸露部位采用PVC线槽；

6、新装16A空调插座7套、空气净化器插座7套，插座电源采用bv4mm²单铜线，需裸露部位采用PVC线槽（办公室1套、HIV实验室2套、微生物室2套、高温灭菌室1套、接种室1套，具体位置院方指定）；

7、生物安全柜、高温灭菌电源安装4路配电箱4套。吊顶上电源线路需延原室内配线架敷设，无配线架位置穿JDJ钢管敷设，插座电源采用bv4mm²单铜线，需裸露部位采用PVC线槽；

8、内外网、电话，共计23个点位。监控2套（位置详见上图）：超六类网线345米，穿JDJ钢管敷设，需裸露部位采用PVC线槽）25处，弱电机柜1套，含配套理线架、配线架；监控2套（位置详见上图），吊顶上弱电线路需延200*100mm配线架100*100mm,共：32米。

9、高压蒸汽灭菌锅配电箱安装2套，电源线路需满足高压蒸汽灭菌锅使用要求；

七、其他部分改造说明

1、安装生物安全柜时，施工单位需配合生物安全柜进行安装风道（含墙面打眼）。

2、HIV、接种室在指定位置分别安装304不锈钢600*600、800*800mm医用无菌紫外线杀菌电子联锁型传递窗（含电源线路布设）。传递窗底部采用3*3镀锌角铁焊接支架，确保传递窗稳定性。

3、按院方指定位置，安装应急喷淋1套。（含上下水管道布设，样式如下图）

八、答疑期内投标单位未对工程量清单提出异议，视为认可本工程量清单。

# 第五章  响应文件格式

附件一：

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日

附件三：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2022 年 5月31日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）