济宁市第二人民医院招标公告

| 项目名称 | 消防设施维修保养招标公告（二次） |  |
| --- | --- | --- |
| 公告内容 | 济宁市第二人民医院就消防设施维修保养项目经过招标选定合格供应商。 |  |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |  |
| 控价 | 预算控制价：3.3万元/年。供应商的报价不得超过预算控制价，超出预算控制价的报价按无效报价处理。 |  |
| 招标要求 | 详见附页。 |  |
| 服务期 | 三年。本项目合同一年一签，项目管理实行对乙方定期进行考核、评价，对乙方年度合同履约、考核评价不合格的，或者存在违约行为的，甲方有权单方终止合同，并且甲方不再与乙方签订下年度的合同。 |  |
| 付款方式 | 按季度付款。乙方每完成1个季度的维保任务，向甲方提供发票，甲方在1个月内支付合同总价的1/4。 |  |
| 供应商资格要求 | 1、营业执照（经营范围包含消防设备的维护、保养）（原件及复印件加盖公章）； 2、投标供应商必须在《社会消防技术服务信息系统》上查到该公司信息（截屏加盖公章）；3、必须提供至少2名以上注册一级消防工程师资格证书（原件及复印件加盖公章）、至少2名高级消防员资格证书（原件及复印件加盖公章）、中级构建物消防员不低于6名（原件及复印件加盖公章）；4、法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件加盖公章。 |  |
| - 报价文件所需资料 | - 提供营业执照原件及加盖公章的复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件、报价文件、资格项中所有证件复印件加盖公章、供应商认为需要的其他资料。 |  |
| 投标时间 | 2023年07月14日—7月19日下午17：00（北京时间，逾期不予受理）。 |  |
| 开标时间 | 7月20日上午09：30（逾期不予受理）。 |  |
| 投标、开标地点 | 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购办 |  |
| 备注 | 开标时授权人本人必须到场（否则按废标处理）。 |  |
| 联系人：李娜 |  | 联系电话：0537-2657201 |
| 技术咨询：郝延兵 |  | 15863721188 |

消防设施维保计划及服务方案

消防维保，是消防系统发挥正常功能的前提保障。，我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合济宁第二人民医院的设备实际情况和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，完整好用和遇警时的万无一失。汇同院方特制定如下维保计划：
第一阶段；消防系统维保施工准备
    1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。
    2、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。
    3、消防设施检测仪器及维保工具到位,维保人员着装上岗。
第二阶段；消防系统检查、维保方法
   （一）火灾自动报警系统
    1．每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示灯是否正常。
    2．征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。
    3．对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源切换试验。

4、火灾探测器、手动报警按钮、火灾显示盘逐个检测

5、火灾报警控制器和消防联动控制设备功能检测

6、征得甲方同意，火灾事故广播、消防通讯、声光报警器、消防电梯逐个远程通断检测

7、依据设计的联动逻辑关系进行整体联动检测

（二）火灾自动报警及联动控制维护保养

1、集中控制器（包括区域报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1～2次，主电源和备用电源自动切换试验1～3次。

2、探测器：每月试验（不少于30%）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

4、手动报警按钮：每月试验（不少于10%）手报按钮的功能是否正常。

第三阶段；自动喷水灭火系统

1、喷淋头维护保养：

每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，更换。

2、管路系统的维护保养：

（1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。 =

（2）每月需对管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

3、报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警前、后压力表指示是否正常。

4、气压水罐的维护保养：

（1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5、水源及消防水泵房的维护保养：

（1）消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固。

（2）检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于正常状态；

（3）检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理。

（4）水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）应对水源的供水能力进行一次测定；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实是否处于全开启状态。

（6）每月应对消防储水设备进行检查，修补缺损。

（7）对消防水泵的维护保养：

①检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；

消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1～3次。

②手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

③主、备泵能否自动切换

④启动水泵，打开试验阀，利用流量计检查压力和流量，起动前应注意各个阀门的启闭状态。

⑤压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。

⑥每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

第四阶段；电控柜的维护保养：

①控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

②线路图及操作说明是否齐全。

③电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

⑤继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。

⑥控制盘的指示灯是否正常。

⑦各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

第五阶段；对水泵电动机的维护保养：

①电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

②电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。系统

第六阶段；消火栓系统；
   1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。
   2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。：

3．水泵房、室外消防管网、室内消防管网及附属设备检测

4．消火栓按钮逐个报警功能检测，动压及静压。

第七阶段； 对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养：

（1）排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；

（2）风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

（3）阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

（4）旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；

（5）制动机构、限位器是否符合要求；

（6）进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开.

2、 对送风、排烟风机的维护保养：

（1）风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

（2）传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

（3）电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

（4）电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。

（5）检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

（6）检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；

（7）检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

（8）启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

（9）操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：

a、手动或自动能否正常启动；

b、运转电流是否正常；

c、运转中是否有不规则杂音及异常振动；

d、动作设备的区域是否与原设计对应。

3、对风机电柜的维护保养：

（1）控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。

（2）控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

（3）线路图及操作说明是否齐全。

（4）电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

（5）开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

（6）操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

（7）继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。

5、正压送风阀：检查其送风阀是否完好，能否完成送风功能。

第八阶段；防火分隔设施的维护保养

1、防火卷帘门：

（1）定期对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次（不少于10%）；并进行整体联动试验。

（2）对传动机构（链条、导轨）磨擦处加适量润滑油。

（3）不定期对卷帘门的限位开关及电机进行检查。

2、防火门：

定期（月检）检查防火门的附件（不少于30%），检查是否齐完好。

- 建筑消防设施维护保养周期、数量表

建筑消防设施维护保养周期、数量表见表A.1～表A.18。

  - 建筑消防设施维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 维护周期 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器及联动控制器 | 6.2.1 | 月 | 全数 |
| 消防控制室图形显示装置 | 6.2.2 | 月 | 全数 |
| 火灾显示盘 | 6.2.3 | 季 | 全数 |
| 火灾探测器 | 6.2.4 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 火灾警报器 | 6.2.5 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 手动火灾报警按钮 | 6.2.6 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消防应急广播 | 6.2.7 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消防电话 | 6.2.8 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消防电梯 | 6.2.9 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 系统联动测试 | 6.2.10 | 年 | 1次 |

  - 消防水源维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水源 | 6.3 | 月 | 全数 |

  - 消火栓系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵及控制柜 | 6.4.1.1 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | 6.4.1.2 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | 6.4.1.3 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | 6.4.1.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 室内消火栓 | 6.4.2 | 年 | 全数,每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消火栓按钮 | 6.4.3 | 年 | 全数,每月不应少于8 %,每季度不应少于25 % |
| 管网控制阀 | 6.4.4 | 季 | 全数，每月不应少于25% |
| 系统过滤器 | 6.4.5 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消火栓系统功能 | 6.4.6 | 年 | 1次 |
| 室外消火栓 | 6.4.7 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |

  - 自动喷水灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵及控制柜 | 6.5.1.1 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | 6.5.1.2 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | 6.5.1.3 | 月 | 全数 |

表A.4  自动喷水灭火系统维护保养周期、数量表（续）

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵接合器 | 6.5.1.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 湿式报警阀组 | 6.5.2 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 干式报警阀组 | 6.5.3 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 预作用报警阀组 | 6.5.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 雨淋报警阀组 | 6.5.5 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 水流指示器 | 6.5.6 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 末端试水装置 | 6.5.7 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 喷头 | 6.5.8 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 信号阀 | 6.5.9 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 湿式系统联动功能测试 | 6.5.10 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 干式系统联动功能测试 | 6.5.11 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 预作用系统联动功能测试 | 6.5.12 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 雨淋系统联动功能测试 | 6.5.13 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 水幕系统联动功能测试 | 6.5.14 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 防护冷却系统联动功能测试 | 6.5.15 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 局部应用系统 | 6.5.16 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |

  - 水喷雾灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵及控制柜 | 6.6.1.1 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | 6.6.1.2 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | 6.6.1.3 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | 6.6.1.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 系统组件 | 6.6.2 | 年 | 全数 |
| 雨淋报警阀组 | 6.6.3 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 喷头 | 6.6.4 | 月 | 全数 |
| 系统功能 | 6.6.5 | 年 | 1次 |

  - 细水雾灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储水箱 | 6.7.1 | 月 | 全数 |
| 消防水泵 | 6.7.2 | 月 | 全数 |
| 储气容器 | 6.7.3 | 月 | 全数 |
| 分区控制阀 | 6.7.4 | 月 | 全数 |
| 管道及附件 | 6.7.5 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 水雾喷头 | 6.7.6 | 月 | 全数 |
| 系统组件 | 6.7.7 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 细水雾系统联动功能测试 | 6.7.8 | 年 | 1次 |

  - 泡沫灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡沫泵及控制柜 | 6.8.1 | 月 | 全数 |
| 泡沫液储罐 | 6.8.2 | 月 | 全数 |
| 比例混合器（装置） | 6.8.3 | 月 | 全数 |
| 泡沫产生装置 | 6.8.4 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | 6.8.5 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 压力表、过滤器、金属软管 | 6.8.6 | 年 | 全数 |
| 管道及附件 | 6.8.7 | 年 | 全数 |
| 泡沫消火栓及阀门 | 6.8.8 | 月 | 全数 |
| 泡沫喷头 | 6.8.9 | 月 | 全数 |
| 低倍数泡沫灭火系统功能测试 | 6.8.10 | 年 | 1次 |
| 中倍数泡沫灭火系统功能测试 | 6.8.11 | 年 | 1次 |
| 高倍数泡沫灭火系统功能测试 | 6.8.12 | 年 | 1次 |
| 泡沫-水喷淋和泡沫喷雾系统 | 6.8.13 | 年 | 1次 |

  - 固定消防炮灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵及控制柜 | 6.9.1.1 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | 6.9.1.2 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | 6.9.1.3 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | 6.9.1.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 消防炮 | 6.9.2 | 半年 | 全数，每月不应少于17%，每季度不应少于50 % |
| 管网及阀门 | 6.9.3 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 泡沫液罐 | 6.9.4 | 月 | 全数 |
| 固定水炮灭火系统功能测试 | 6.9.5 | 半年 | 全数，每月不应少于,17%，每季度不应少于50 % |
| 固定泡沫炮灭火系统功能测试 | 6.9.6 | 半年 | 全数，每月不应少于17%，每季度不应少于50 % |
| 固定干粉炮灭火系统功能测试 | 6.9.7 | 半年 | 全数，每月不应少于17%，每季度不应少于50 % |

  - 自动跟踪定位射流灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵及控制柜 | 6.10.1.1 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | 6.10.1.2 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | 6.10.1.3 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | 6.10.1.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 灭火装置 | 6.10.2 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 控制装置 | 6.10.3 | 月 | 全数 |
| 系统功能 | 6.10.4 | 年 | 全数 |

  - 气体灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火控制器 | 6.11.1 | 月 | 全数 |
| 系统组件 | 6.11.2 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 储存装置 | 6.11.3 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 驱动装置 | 6.11.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 灭火剂输送管道及附件 | 6.11.5 | 年 | 全数 |
| 喷嘴 | 6.11.6 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 模拟启动试验 | 6.11.7 | 年 | 1次 |

  - 干粉灭火系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火控制器和组件 | 6.12.1 | 月 | 全数 |
| 储存装置 | 6.12.2 | 月 | 全数 |
| 灭火剂输送管道及附件 | 6.12.3 | 年 | 全数 |
| 喷头 | 6.12.4 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 模拟启动试验 | 6.12.5 | 年 | 1次 |

  - 防烟排烟系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟风机及控制柜 | 6.13.1 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 挡烟垂壁 | 6.13.2 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 电动排烟窗 | 6.13.3 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 排烟防火阀 | 6.13.4 | 年 | 全数，每季度不应少于25 % |
| 送风阀（口） | 6.13.5 | 年 | 全数，每季度不应少于25 % |
| 排烟阀（口） | 6.13.5 | 年 | 全数，每季度不应少于25 % |
| 消防风管 | 6.13.5 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 系统联动试验 | 6.13.7 | 年 | 1次 |

  - 消防应急照明和疏散指示系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急照明控制器 | 6.14.1 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |
| 应急照明集中电源 | 6.14.2 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 应急照明配电箱 | 6.14.3 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 应急照明灯具和疏散指示标志灯具 | 6.14.4 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 系统功能 | 6.14.5 | 年 | 一次 |

  - 防火分隔设施维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动防火门 | 6.15.1 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 防火卷帘 | 6.15.2 | 季 | 全数，每月不应少于25 % |

  - 电气火灾监控系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 | 6.16.1 | 月 | 全数 |
| 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 6.16.2 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 测温式电气火灾监控探测器 | 6.16.3 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 故障电弧探测器 | 6.16.4 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |

  - 可燃气体探测报警系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体报警控制器 | 6.17.1 | 月 | 全数 |
| 可燃气体探测器 | 6.17.2 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |

  - 消防设备电源监控系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器 | 6.18.1 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 消防设备电源监控主机 | 6.18.2 | 月 | 全数 |

  - 防火门监控系统维护保养周期、数量表

| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火门监控器主机 | 6.19.1 | 月 | 全数 |
| 电动闭门器（电动释放器） | 6.19.2 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 控制功能 | 6.19.3 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |