
 济宁市第二人民医院门诊楼四、五楼病房设备带改造项目
竞争性谈判文件

项目编号：JNEY2025-0902/01
   采购人：济宁市第二人民医院
2025年09月
目  录

第一章 竞争性谈判公告…………………………………………………………………2
第二章 供应商须知………………………………………………………………………3
第三章 技术标准和要求…………………………………………………………………18
第四章 采购合同…………………………………………………………………………22
第五章 报价文件格式……………………………………………………………………25
第一章 竞争性谈判采购公告
济宁市第二人民医院门诊楼四、五楼病房设备带改造项目现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：
一、项目基本信息
1、项目名称：济宁市第二人民医院门诊楼四、五楼病房设备带改造项目（项目编号：JNEY2025-0902/01）
2、包组划分：1个包  
3、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院门诊楼四、五楼病房设备带改造项目。预算额为7万元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院
联系人：李科长    联系电话：0537-2657201
联系地址：济宁市红星东路65号
二、投标商资格要求
1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、建筑装修装饰工程贰级及以上资质、建筑机电安装工程贰级及以上资质、特种设备生产许可证（具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目中的工业管道安装（GC2）许可），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份；
4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；
5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

7、开标之日起前三年内无不良信用记录（谈判小组通过“信用中国”查询）；
8、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。
三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2025年 9月02日----2025年9月05日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）
3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2025年9月2日
第二章 投标商须知

投标商须知前附表
	序号
	项   目
	内       容

	1
	项目名称和包组划分
	项目名称：济宁市第二人民医院门诊楼四、五楼病房设备带改造项目（项目编号：JNEY2025-0902/01）
包组划分：1个包  

	2
	采购人、联系人及

联系电话
	采购人：济宁市第二人民医院
联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

	3
	采购内容
	本项目为门诊楼四、五楼病房设备带改造项目，项目预算为7万元。具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。

	4
	采购方式
	竞争性谈判

	5
	采购预算
	预算价：7万元。包工包料包风险，交“钥匙工程”
投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。

	6
	纸质报价文件
份数
	报价文件 壹 份

	7
	纸质报价文件的密封
	密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。

	8
	报名时间、地点
	2025年9月02日至5日17时00分（北京时间、过期不候）
济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。

	9
	踏勘现场时间
	2025年9月5日17：00，如需踏勘现场由济宁市第二人民医院医学装备部工作人员组织现场踏勘。（过期不候，如中标供应商因未勘探现场出现的一切问题，后果自负）

	10
	递交报价文件时间
	2025年9月08日09:00前（逾期不予受理，视为废标）

	11
	开标时间
	2025年9月08日09:00（逾期不予受理，视为废标）

	12
	付款方式
	项目验收合格后，一个月后付至合同总金额的60％，半年后无质量问题或违约付至合同总金额的90%，余款一年后后无质量问题或违约， 15个工作日内无息付清。

	13
	工 期
	签订合同后20天内施工完毕。       

	14
	质保期
	免费质保期 一年。

	15
	质量要求
	符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。

	16
	开标时所需提供资料
	投标商应具备：营业执照、建筑装修装饰工程贰级及以上资质、建筑机电安装工程贰级及以上资质、特种设备生产许可证（具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目中的工业管道安装（GC2）许可），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工安装能力，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份；

提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

	17
	供应商证件的提交
	供应商应当提供谈判小组验证需要的相关资格证件：
1、营业执照（原件或加盖单位公章复印件）； 

2、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）；

3、建筑装修装饰工程贰级及以上资质（原件或加盖单位公章复印件）；

4、建筑机电安装工程贰级及以上资质（原件或加盖单位公章复印件）；

5、特种设备生产许可证（具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目中的工业管道安装（GC2）许可）（原件或加盖单位公章复印件）；
6、“信用中国”查询截屏；
7、总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。

由当地公证处出具的公证件具有同等效力。
供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交报价文件时一并提交。
报价文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。
供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。

	18
	开标时供应商需要携带的证件
	供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件。未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。

	19
	履约保证金
	无

	20
	知识产权
	供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

	21
	供应商提报虚假材料应承担的责任
	供应商必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格。定标后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后签订合同时，发现成交人是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	22
	不同投标人所报

同品牌产品的认

定
	本次谈判采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

非单一产品采购项目，采购人应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

核心产品：设备带安装改造。

	23
	开标时供应商需要携带的证件
	供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件。未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。

	24
	在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

	25
	需要补充的其他内容：供应商如有疑问，可按相关规定以书面的形式向采购人提出。


供应商须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性谈判方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3  本项目名称、项目编号：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

1.3 供货期、质量要求、安全要求

1.3.1本项目供货期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质量要求见供应商须知前附表；

1.3.3本项目安全要求见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对谈判文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 采购在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商人据此作出的判断和决策负责。

2. 谈判文件

2.1 谈判文件的组成

本次采购项目的谈判文件包含以下部分：

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知

（3）技术标准和要求

（4）采购合同

（5）报价文件格式

（6）附件

本谈判文件第四章“采购合同”是谈判文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。供应商一旦中标，必须按照本谈判文件第四章“采购合同”已约定的内容和格式与采购人签订合同。

对谈判文件所作的澄清、修改、补充文件，同为谈判文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2谈判文件的澄清或修改

提交首次报价文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人应当以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价部分

3.1.1.1法定代表人身份证明或授权委托书
3.1.1.2报价一览表；

3.1.1.3分项报价明细表

3.1.2 资格审查文件

3.1.2.1供应商营业执照；

3.1.2.2医疗器械生产许可证（如为生产商）（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）；
3.1.2.3医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）；
3.1.2.4医疗器械注册证及注册表（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）；
3.1.2.5供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

3.1.2.6公司授权书（如为分公司投标则需提供）；
3.1.2.7本项目要求供应商资质证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等。

3.1.3.技术文件

3.1.3.1货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

3.1.3.2货物配置与技术规格偏离表；

3.1.3.3所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

3.1.3.4技术服务内容及措施；

3.1.3.5供货安装方案。

3.1.4商务文件：

3.1.4.1同类项目经营业绩一览表（货物名称、品牌、型号、数量、购买时间、购买单位、联系人、联系电话）；

3.1.4.2供应商年度财务报表，包括资产负债表、损益表；

3.1.4.3供应商提供的供货时间及组装完成时间；

3.1.5.售后服务条款：

3.1.5.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（货物必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检报关证明文件）；

3.1.5.2供应商对所有货物负责组装；

3.1.5.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.1.5.4供应商应有专职维护人员，定期对产品进行维护，出现故障及时解决，保证采购人的正常使用。

3.1.5.5产品出现故障后，响应及排除故障的时间；

3.1.5.6供应商对提供的所有产品，明确质保期限。在质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.1.5.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3.1.5.8优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠）。

3.1.6供应商认为需要加以说明的其他内容。

3.1.2 供应商应按竞争性谈判文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

3.1.3报价语言及计量单位：
3.1.3.1供应商和采购人就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

3.1.3.2除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 报价

（1）本次竞争性谈判最少进行二轮报价，经谈判小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

（2）报价币种：人民币。

（3）报价为总承包价格，完税后的价格。是货物到达指定地点并验收合格所包含的所有费用，其内容包括完成项目所需的技术服务、设备费、软件费、供应、包装、运输、装卸、保险、协调、安装、调试、检测、移交前的保管、验收、培训及相关资料费、材料及相关规费税金、管理、利润、风险及政策性文件规定的各项应有费用等的全部费用。
（4）分项报价表中，必须明确产品名称、规格、数量、单价、生产商及产地等。

（5）报价中应单独列出备品备件价格。

（6）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
（7）报价一览表与报价文件正本不符，以报价文件正本为准。

（8）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价。

（9）大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（10）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

各轮报价说明：

（1）按照供应商须知前附表规定的“报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点” 公开唱价。公开唱价由采购人主持，监督人员、采购人代表、报价单位参加。

（2）采购人将拒绝接收报价文件递交截止时间后送达的报价文件，在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改报价文件。

（3）工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价等内容。

（4）谈判小组根据现场报价情况确定各轮报价的截止时间，所有供应商授权代表应在各轮报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与本轮报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，但不得要求修改或撤销其报价文件；供应商拒绝延长的，其报价失效。

3.4 报价保证金

无

3.5 资格审查资料

见竞争性谈判公告“二、供应商资格要求”。

3.6报价文件的编制
3.6.1 报价文件应当对谈判文件有关服务周期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.2报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.3 报价文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。

3.6.4报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价文件的密封和标记详见投标须知前附表规定。

4.2 报价文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前递交纸质报价文件。

4.2.2 供应商递交纸质报价文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质报价文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其报价文件将被拒绝。

5.2 开标程序

1、开标由采购人组织并主持。

2、公开报价时，由供应商检查报价文件的密封情况。 

3、 由采购人和供应商代表检验报价文件的密封情况，并签字确认。

4、记录员将唱价内容分项记录。

5、开标结束。

6.评审原则和评审方法

根据质量和服务均能满足谈判文件实质性要求且经评审的最终报价最低的原则确定成交供应商。

1、确定合格的供应商：

符合供应商资格要求条件的供应商即为合格的供应商。

2、初步评审：

（1） 谈判小组将确定每一供应商是否对竞争性谈判文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指报价文件符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大负偏离或保留。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对竞争性谈判文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a.报价文件不完整；

b.未按规定报价；

c.报价有计算错误；

d.报价文件未按竞争性谈判文件要求签字或盖章；

e.报价文件载明的交货时间超过竞争性谈判文件规定的时间；

f.报价文件载明的包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求；

g.报价文件中的货物配置、技术参数明显不符合竞争性谈判文件要求；

h.供应商没有按照要求参加公开报价仪式及询标事宜；

i.报价文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与竞争性谈判文件相关内容严重不一致的；

j.不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

（3） 谈判小组允许供应商修改报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变报价文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4） 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其成为实质性响应的报价文件。

（5） 谈判小组对各供应商的报价文件进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以认定该供应商以低于成本的报价恶意竞标，其报价文件应作为废标处理。 

（6） 谈判小组通过上述评审，初步确定成交供应商名单，只有进入名单的供应商，才能进入综合评审阶段。

3、最终报价：

（1）采购人根据要求及现场报价单位报价情况，确定最终报价截止时间，所有报价单位授权代表应在最终报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的报价单位视为不参与最终报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

（2）按照最终报价规定的最终报价截止时间前递交最终唱价单；按照最终报价规定的时间、地点公开唱价。公开唱价由采购人主持，监督人员、采购人代表、供应商代表参加。

（3）采购人将拒绝接收最终报价截止时间后送达的最终报价文件，其最终报价按“在报价有效期内撤回报价”处理，不予评审。在最终报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改最终报价文件。

（4）记录员将唱价内容分项记录，各投标供应商签字确认。

5、详细评审：

（1）由采购人与供应商分别进行谈判，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性要求且经评审的最终报价最低的原则确定成交供应商。

（2）为有助于对报价文件进行审查、评估和比较，供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

6、特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法评审时，谈判小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

本次谈判采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

非单一产品采购项目，采购人应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品： 病房设备带。

7、废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿、取消该供应商参加济宁市第二人民医院组织的采购项目。

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

（4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（5）供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

a.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

d.不同供应商的报价文件相互混装；

（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（7）成交供应商无故不按规定签订合同；

（8）法律、法规规定或谈判小组认定的其他情况。

7.定标

依据谈判原则，对报价文件进行评审和比较，提出书面谈判报告，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序推荐3名成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

8.成交通知

8.1确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

8.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

9.履约担保

无

10.签订合同

10.1采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照谈判文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。

10.2成交供应商如不按本谈判文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，给采购人造成的损失还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

10.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

11.解释权

本谈判文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。谈判文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规解释。

第三章施工要求及说明

门诊楼四、五楼病房设备带改造项目

一、项目概况​

本项目为医院 2 层楼病房改造配套的设备带改造工程，需根据病房新布局，对原有设备带进行缩短、移位、改造、移除及配件修复换新，并完成相关系统连接与试验，确保改造后设备带及相关系统满足医院正常诊疗使用需求，保障安全、美观与易用性。​

二、设备带改造具体参数要求​

（一）42 张床位设备带改造​

改造内容：对原 42 张床位对应的设备带进行部分缩短处理，缩短长度需根据病房改造后的新布局精准确定，确保缩短后的设备带与新床位位置精准匹配，无空间浪费或位置偏差问题。​

位置移动：按照病房新布局规划的床位位置，将缩短后的 42 张床位设备带整体移动至指定位置，移动过程中需避免对设备带主体结构及原有配件造成损坏，移动后设备带安装牢固、平整，与墙面贴合紧密，无松动、倾斜现象。​

（二）32 张床位设备带改造为 19 张床位设备带​

改造规模：将原 32 张床位对应的设备带进行裁剪、重组，改造为适配 19 张床位的设备带，改造过程中需保证设备带主体材质的完整性，裁剪切口需进行平滑处理，无毛刺、锐边，避免后续使用中造成人员划伤。​

位置调整：根据病房新布局中 19 张床位的具体位置，将改造后的设备带移动至相应位置，移动后设备带的中心线需与床位中心线保持一致，且设备带安装高度需符合医院诊疗操作习惯，距地面高度控制在 1.4 - 1.6m 范围内。​

结构完整性：改造后的 19 张床位设备带需保持结构稳定，各连接部位牢固可靠，能够承受正常使用过程中的轻微碰撞与操作力度，无变形、断裂风险。​

（三）1 条设备带改造与迁移​

移除处理：拆除其他房间内指定的 1 条设备带，拆除过程中需先断开设备带与气体主管道、电源及呼叫系统的连接，避免强行拆除造成管道破裂、线路损坏等问题。​

改造适配：将移除的设备带改造为适配 2 张床位的设备带，根据 2 张床位的间距与使用需求，调整设备带的长度与接口位置，改造后设备带需满足 2 张床位的氧气、负压、电源、照明及呼叫功能需求。​

移入安装：将改造后的 2 床位设备带移入指定的其他房间，按照新房间的床位布局进行安装，安装要求与上述设备带安装精度一致，同时需做好与新房间内气体主管道、电源线路及呼叫主机的连接准备工作。​

三、二级减压箱移动要求​

移动范围：移动其中一层的二级减压箱，根据病房改造后的新布局及气体管道走向规划，将其移动至指定位置，移动后的减压箱需便于工作人员日常维护与操作，且远离火源、水源及易产生干扰的设备。​

安装固定：确保减压箱在使用过程中无晃动、移位现象，减压箱与墙面之间需保留检修空间，方便后续维护工作开展。​

管道连接：移动减压箱时，需同步调整连接减压箱的气体管道，管道调整后需保证连接紧密，无泄漏现象，且管道走向需合理、美观，避免与其他设备或线路产生交叉干扰，管道支撑间距需符合相关规范要求，防止管道下垂、变形。​

四、系统连接与试验要求​

（一）设备带终端与系统连接​

气体终端连接：设备带上每床位的氧气终端及负压终端需与每层对应的气体主管道进行精准连接，连接采用专用密封接头，确保接头处密封性能良好，无气体泄漏。连接完成后，需对每个终端进行通气测试，保证氧气与负压压力符合医院诊疗设备使用标准，氧气压力稳定在 0.4～0.6MPa，负压压力稳定在 - 0.04～-0.08MPa。​

电源连接：设备带上每床位的插座及照明设施需进行安全通电连接，电源线采用符合国家标准的铜芯导线，线径选择需满足插座与照明的功率需求，避免线路过载发热。连接完成后，需进行通电测试，检查插座是否正常供电、照明是否亮度均匀且无闪烁现象，确保用电安全。​

呼叫系统连接：设备带上每床位的呼叫分机需与医院呼叫主机进行连接，连接线路需采用屏蔽导线，防止信号干扰。连接完成后，需进行呼叫功能测试，确保呼叫分机发出呼叫信号后，主机能够及时准确接收，且双方通话清晰、无杂音。​

（二）气体管道试验​

压力试验：对所有改造涉及的气体管道进行压力试验，试验介质采用干燥压缩空气或氮气。氧气管道试验压力为设计压力的 1.5 倍，负压管道试验压力为-0.12MPa，试验时需缓慢升压，达到试验压力后保压30分钟，压力降不超过试验压力的5%为合格。​

泄漏性试验：压力试验合格后，进行气体管道泄漏性试验，试验介质采用压缩空气，试验压力为设计压力。试验时采用肥皂水涂抹所有管道连接部位及阀门密封处，观察 15 分钟，无气泡产生即为合格；对于负压管道，采用抽真空的方式进行泄漏性试验，真空度维持在-0.08MPa，保压30分钟，真空度下降不超过5%为合格。​

五、配件修复与换新要求​

检查评估：施工前需对原设备带上的所有配件（包括阀门、接头、插座面板、照明灯具、呼叫分机按键等）进行全面检查，明确损坏、老化及丢失情况。​

修复处理：对于轻微损坏、经修复后可恢复正常功能的配件，需进行专业修复处理，修复后的配件需外观整洁、功能正常，与新配件在使用性能上保持一致。​

换新要求：对于损坏严重无法修复、老化严重影响使用安全（如阀门密封件老化、电源线绝缘层破损等）或丢失的配件，需进行全部换新。换新的配件需符合国家相关标准及医院使用要求，与原设备带的规格、型号相匹配，且具备产品合格证明、质量检测报告等相关资料。更换后的配件需安装牢固、位置准确，外观与设备带整体保持协调美观。

第四章  采购合同

合同格式
合同编号：                 
项目名称：                 
甲    方：                 
乙    方：                 
甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。
1、 A、供货内容、数量
乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见投标报价清单。

	项目名称
	产品注册证名称
	品牌
	型号
	注册证号
	数量
	单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：大写：             ；小写：               


    B、本合同不可分割部分
（1）竞争性磋商文件
（2）响应文件
（3）统一提供的《中标（成交）通知书》
（4）其他标准规范及有关文件
2、合同总价
本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。
3、技术规范
货物的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。
4、包装要求
除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。
5、付款方式  
按竞争性磋商文件的约定。
6、供货日期及验收地点
乙方将货物送到甲方指定的地点：            
供货日期：     天。
乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。
7、合同的生效
本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
8、违约责任
（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。
（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。
（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。    
9、验收
（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。
（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。投标时乙方提供样品的货物应当与样品一致。
10、终止合同
出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。
（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。
（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。
（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。
11、仲裁
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。
12、合同的修改
如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。
13、合同的生效
本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。
14、其他
售后服务响应时间和相关的服务执行竞争性磋商文件的约定。
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：      
法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：   
日期：  年  月  日
注：相关法律法规规定招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议，如果是非实质性内容不合理，双方可通过协商一致进行调整；如果是合同实质性内容不合理，则不可调整。
第五章  报价文件格式

正本/副本

                            项目

报价文件

供应商：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件一：

报价函
济宁市第二人民医院：
经研究，我们决定参加编号为           的                      项目并提交报价文件。我方完全响应竞争性谈判文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：
总报价：大写：           。小写：               元
工期：         
优惠条件及服务承诺：              
我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我们提交的报价文件（投标文件），正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。
2、我们对报价文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。
3、如果我们的报价文件（投标文件）被接受，我们将认真履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我们在报价文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。
4、我们承诺我公司在工商行政部门的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。
5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。
7、我们的报价文件（投标文件）自提交之日起有效期为 90 天。
8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。
供应商（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日
附件二：
法定代表人身份证明

供应商：                

单位性质：                
地    址：                
成立时间：   年   月   日
经营期限：                

姓    名：                性    别：                
年    龄：                职    务：                
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：（公章）
年   月   日 

附件三：
法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：
我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人无转委托权。特此委托。
（附：委托代理人身份证复印件）
委托代理人姓名：           性别：      年龄：       
部门：              职务：            
供应商名称（公章）：               
法定代表人签字：                 
日期：   年   月  日
附件四：
报价一览表

供应商：                 （章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）
                                                          报价单位：人民币元
	项目名称
	 

	总报价
	小写：           元    大写：             

	品牌、产地
	

	规格型号
	

	供货安装期
	

	质保期
	

	优惠条件及
服务承诺
	

	对谈判文件的响应程度
	

	备注
	


 特别说明：
  1、交货地点：                    （采购人指定的地点）
  2、此表装订在报价文件的首页。
年   月   日
附件五：

报价明细表（如有）
（一）分项报价明细表

单位：元
	序号
	项目名称
	产品注册证名称
	品牌
	型号
	注册证号
	数量
	单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：

	
	大写：


说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。
供应商（单位公章）：           

法定代表人（签名或盖章）：            

   日期：      年     月      日

附件六：
技术部分

1)货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

2)货物配置与技术规格偏离表；

3)所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；
4)技术服务内容及措施；

5)供货安装方案。

附件七：

产品配置与技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	采购文件条目号
	采购文件要求
	报价文件对应实际情况
	偏离内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、请各投标供应商逐条详细填写竞标产品的技术规格及参数，与采购文件技术参数要求存在偏差的，应在“偏差内容”处填写明正偏离或负偏离或无偏离；

2、上传的技术证明材料中要着重标明证明参数的具体位置，方便评委评审。因投标单位未标明具体位置而造成评委未审查到的，责任由投标单位自行承担；

3、本表可以按相同格式扩展。
附件八：
供应商同类项目经营业绩一览表

	序号
	货物名称
	品牌
	数量
	购买时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：
注：1、表后附合同复印件件。

2、本表可按同样格式扩展。

                                                    年   月   日
附件九：
供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（单位公章）：

                                            年  月  日

附件十：

供应商认为需要提交的其他材料

